Sterownik Ogrzewania (HeatManager)
Sterownik ten służy do kontroli parametrów ogrzewania i wentylacji oraz innych parametrów fizycznych podnoszących komfort mieszkania w domu. Sterownik potrafi sterować i kontrolować parametry pracy bardzo zaawansowanej instalacji hydraulicznej kotłowni. 
Chociaż sterownik jest dedykowany określonej konfiguracji urządzeń wchodzących w skład całego systemu ogrzewania i wentylacji domu, może zostać zaadaptowany do prawie dowolnej konfiguracji gdyż steruje następującymi urządzeniami:
•	Kocioł (dowolny sterowanie Włączenie/Wyłączenie), blokada podawania paliwa, Wyłączenie zasilania, Podawanie Paliwa ręczne,
•	Kominek (z płaszczem wodnym i/lub Dystrybucją Gorącego Powietrza ),
•	Wentylacja system z rekuperatorem AMALVA REGO HV400 lub kompatybilne ze sterownikiem C1(Zaawansowane Sterowanie), Wentylator Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC), Pompa Chłodnicy/Nagrzewnicy GWC, Wentylatory wspomagające pracę rekuperatora.
•	Podstawowa obsługa dowolnego rekuperatora (Włącz/ Wyłącz, poziom 1-3, ominięcie wymiennika), poprzez włączanie bezpośrednie wentylatorów. 
•	Nagrzewnica wodna (do nagrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, sterowanie zaworem trójdrożnym elektrycznie sterowanym), lub sterowanie temperatury obiegu Kaloryferów.
•	Zbiornik buforujący wodę gorącą CWU/CO,
•	Kolektory słoneczne (Pompa przetaczająca wodę).

Sterownik kontroluje następujące temperatury:
•	Temperatura Kominka Płaszcza Wodnego (1)
•	Temperatura Kominka Płaszcza Wodnego (2) (dodatkowa dla bezpieczeństwa w przypadku awarii jednego z czujników brana jest wyższa temperatura)
•	Temperatura Kominka Konwekcyjna (Temperatura gorącego powietrza nad obudową kominka do kontroli rozpalenia kominka i do sterowania DGP)
•	Temperatura Kotła (do włączania i wyłączania pompy do przetaczania wody gorącej z kotła do Zbiornika)
•	Temperatura Zbiornika - Góra (na wys 90%)
•	Temperatura Zbiornika - Środek (na wys. 50%)
•	Temperatura Zbiornika - Dół (na wys.10%)
•	Temperatura Kolektorów Słonecznych (do włączania i wyłączania pompy do przetaczania  wody gorącej z kolektorów do zbiornika)
•	Temperatura Pobieranego Powietrza Zewnętrznego Normalnego (dla wentylacji)
•	Temperatura Pobieranego Powietrza Zewnętrznego z Gruntowego Wymiennika Ciepła (dla wentylacji)
•	Temperatura Powietrza Pobieranego przez Rekuperatoror (Czyste)
•	Temperatura Powietrza Wyciąganego przez Rekuperator (Brudne)
•	Temperatura Powietrza Nawiewanego przez Rekuperator (Czyste)
•	Temperatura Powietrza za Nagrzewnicą Wodną na wyjściu powietrza nawiewanego Rekuperatora - (do sterowania elektrycznym zaworem trójdrożnym - temperatura nawiewanego powietrza) lub za zaworem zasilającym kaloryfery (do sterowania elektrycznym zaworem trójdrożnym - temperatura wody w obiegu kaloryferów)
•	Temperatura Zewnętrzna Północ (odczytywana z zaprogramowanego RoomManagera lub mierzona lokalnie przy podłączonym czujniku)
•	Temperatura Zewnętrzna Południe (odczytywana z zaprogramowanego RoomManagera lub mierzona lokalnie przy podłączonym czujniku)
•	Temperatura Wewnętrzna (odczytywana z zaprogramowanego RoomManagera lub mierzona lokalnie przy podłączonym czujniku)

Wyjścia:
3 Wyjścia stanu Kominka (do podłączenia lampek kontrolnych) Zielony / Żółty / Czerwony
Temp - temperatura płaszcza wodnego 2 czujniki dla bezpieczeństwa
Nie świecą żadne lampki - Temp< Konv. Wył.
Mruga zielony -  Wygasa kominek (Temp<Zielony*) (w zakresie Konv. Wył.*<Temp konwekcyjna <Konv.Wł.*)
Świeci zielony - Zielony*< Temp< Żółty*-Histereza* 
Świeci zielony i żółty - Żółty*-Histereza* < Temp < Żółty* + Histereza*
Świeci żółty    -Żółty* + Histereza*<Temp<Czerwony*-Histereza*
Świeci żółty i czerwony - Czerwony* - Histereza* < Temp <Czerwony*+Histereza*
Świeci czerwony - Czerwony* + histereza*<Temp<Alarm*
Mruga czerwony -Temp>=T Alarm Kominka*

Pompa Kominka (pomiędzy płaszczem kominka a zbiornikiem)
Temp płaszcza 1 lub 2 > T Pompa Kominek* (Włączenie) i Tkonwekcja>Tkonwekcja min* (kominek rozpalony)
Temp płaszcza 1 lub 2 < T Pompa Kominek* - T Pompa Kominek Hist* (Wyłączenie)

Pompa Kocioł (pomiędzy kotłem a zbiornikiem)
Temp Kotła>T Pompa Kocioł* (Włączenie)
Temp Kotła<T Pompa Kocioł* - T Pompa Kocioł Hist* (Wyłączenie)

Kocioł (Włączenie/Wyłączenie)  Sterowany Temp w zbiorniku T Zbiornik środek<Minimalna T
Temp Kotła>Minimalna T* (Wyłączenie) 
Temp Kotła<Minimalna T* - Histereza* (Włączenie) oraz kominek i solar nieaktywne

Rekuperator (Wentylacja Włączenie / Wyłączenie)*
Temperatura wewnętrzna (zmierzona)>T Wewnętrzna* (wyłączenie)
Temperatura wewnętrzna (zmierzona)<T Wewnętrzna* - T hist* (Włączenie)

Rekuperator (Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3)*
Sterowanie mocą rekuperatora

Pompa Nagrzewnicy pomiędzy (zbiornikiem a Nagrzewnicą)
Temperatura Wewnętrzna (zmierzona)<T wewnętrzna* -T hist* (Włączenie)
Temperatura Wewnętrzna (zmierzona)>Twewnętrzna* (Wyłączenie)

(*)Pompa Chłodnicy / Nagrzewnicy (Studnia - chłodnica wodna do chłodzenia latem lub ogrzewania zimą powietrza przechodzącego przez GWC (Włączenie / Wyłączenie)
Włączana przy włączeniu rekuperatora i korzystaniu z GWC przy wyborze określonej opcji dla danego programu

Zawór Trójdrożny sterowanie (+) (pomiędzy zbiornikiem a nagrzewnicą)
T Nagrzewnicy (Zmierzona)>T Nagrzewnicy*  (Wyłączone)
T Nagrzewnicy (Zmierzona)<T Nagrzewnicy* -T Hist* (Włączane chwilowo) przy włączonej wentylacji aby uzyskać wymaganą temperaturę.

Zawór Trójdrożny sterowanie (-) (do zasilania nagrzewnicy pomiędzy zbiornikiem a nagrzewnicą)
T Nagrzewnicy (Zmierzona)>T Nagrzewnicy* (Włączane chwilowo) przy włączonej wentylacji aby uzyskać wymaganą temperaturę
T Nagrzewnicy (Zmierzona)<T Nagrzewnicy* - T Hist* (Wyłączone)

Pompa Kolektor Słoneczny (Włączenie/Wyłączenie) (Pomiędzy kolektorami a zbiornikiem)
T Solar>T Pompa Solar* (Włącz)
T Solar<T Pompa Solar* -T Pompa Solar Hist.* (Wyłącz)

Kocioł Zasilanie (Włączanie / Wyłączanie)
Może służyć do blokowania pracy kotła np. latem.

Kocioł Blokada Podajnika (Włączanie / Wyłączanie odłączenie od kotła)
Zablokowanie podajnika kotła np. żeby wypalić paliwo z paleniska.

Kocioł Podajnik (Włączanie / Wyłączanie odłączenie od kotła i sterowanie z zewnątrz)
Sterowanie podajnika z zewnącz np. do napełnienia wstępnego paliwa.

Wentylator Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP)
T konvekcyjna kominka>T konvekcyjna* włączenia kominka (Włącz)
T konvekcyjna kominka<T konvekcyjna* wyłączenia kominka (Wyłącz)

Sygnalizacja poziomu nagrzania zbiornika 
Tzbiornika dól>T zbiornika min* (ciągłe świecenie)
Dla T średnie zbiornika > 100% T min krótkie gaśnięcie diody w stosunku do długiego czasu świecenia.
Dla T średnie zbiornika < 100% Proporcjonalny czas świecenia do czasu gaśnięcia.
Dla T świecenia ok 0.2 sek  i T gaśnięcia ok 1 sek (Tzbionika góra+Tzbiornika środek)/2 mniejsza od 45C nie wystarczająca do grzania wody użytkowej CU.
Dla T świecenia ok 0.2 sek  i T gaśnięcia ok 0.2 sek (Tzbionika góra)<Tnagrzewnicy*+5C nie wystarczająca do ogrzewania (Zasilanie nagrzewnicy).

Sygnalizacja Alarmu Kotła
T kotła>T kotła alarm* (Włącz)
T kotła<T kotła alarm* (Wyłącz)

* dotyczy ustawień parametrów i nazw z aplikacji eHouse

Zdarzenia Sterownika HeartManager'a
Analogicznie do innych urządzeń systemu eHouse sterownik ogrzewania posiada terminarz i określoną (Stałą) listę zdarzeń:
•	Włącz Kocioł 			(Ręczne Włączenie kotła - Temeratura jest nadal sprawdzana więc w przypadku gdy Temperatura w zbiorniku jest wyższa od wymaganej nastąpi automatyczne wyłączenie kotła) 
•	Wyłącz Kocioł 			(Ręczne Wyłączenie kotła - Temeratura jest nadal sprawdzana więc w przypadku gdy Temperatura w zbiorniku jest niższa  od wymaganej T nastąpi automatyczne włączenie kotła) 
•	Blokowanie Podajnika 		(dla Kotła na paliwo stałe)
•	Odblokowanie Podajnika 	(--------------||-------------------)
•	Włączenie Podajnika      	(--------------||-------------------)
•	Wyłączenie Podajnika     	(--------------||-------------------)
•	Włączenie Wentylacji    		(Włączenie Rekuperatora)
•	Wyłączenie Wentylacji		(Wyłyczenie Rekuperatora,Wyłączenie pompy nagrzewnicy, Pompy chłodnicy i wentylatora wspomagającego GWC)
•	Ogrzewanie Max          		(Ustawienie maksymalnej temperatury el. zaworu trójdrożnego do zasilania nagrzewnicy lub kaloryferów i włączenie pompy nagrzewnicy)
•	Ogrzewanie Min	         		(Ustawienie min temperatury el. zaworu trójdrożnego do zasilania nagrzewnicy lub kaloryferów i wyłączenie pompy nagrzewnicy)	
•	Ogrzewanie +			(zwiększenie temperatury zaworu trójdrożnego)
•	Ogrzewanie -			(zmniejszenie temperatury zaworu trójdrożnego)
•	Włączenie Pompy Kotła   	(Manualne włączenie pompy kotła chwilowe)
•	Wyłączenie Pompy Kotła 	(Manualne wyłączenie pompy kotła chwilowe)
•	Włączenie Pompy Kominka 	(Manualne włączenie pompy kominka chwilowe)
•	Wyłączenie Pompy Kominka	(Manualne wyłączenie pompy kotła chwilowe)
•	Włączenie Nagrzewnicy 		(Manualne włączenie pompy nagrzewnicy)
•	Wyłączenie Nagrzewnicy 	(Manualne wyłączenie pompy nagrzewnicy)
•	Reset Alarmu Czyszczenia    	(reset licznika zliczającego liczbę godziń używania kotła  od ostatniego czyszczenis kotła i sygnalizuje przekroczenie danego czasu)
•	Reset Alarmu Ładowania       	(reset licznika zliczającego liczbę godziń używania kotła od ostatniego ładowania kotła i sygnalizuje przekroczenie danego czasu)
•	Włącz Zasilanie Kotła		(Manualne wyłączenie zasilania kotła)
•	Wyłącz Zasilanie Kotła		(Manualne włączenie zasilania kotła)

Zdarzenia do sterowania rekuperatorem (AMALVA REGO-400) lub zwykłym ( *)
•	Rekuperator Stop	(*)	(Wyłączenie)
•	Rekuperator Start	(*)	(Włączenie)
•	Rekuperator Lato	(*)	(Blokada rotora (wymiennika ciepła))
•	Rekuperator Zima	(*)	(odblokowanie rotora (wymiennika ciepła) - włącza się gdy temperatura nawiewu jest mniejsza od wymaganej (wewnętrznej w rekuperatorze))
•	Rekuperator Auto		(Tryb Automatyczny - używanie terminarza wewnętrznego rekuperatora)
•	Rekuperator Manual		(Tryb Manualny - sterowanie z zewnątrz przez sterownik HeartManager)
•	Rekuperator T. Pokój 15 C	(Ustawienie wymaganej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu - dla zainstalowanego czujnika)
•	Rekuperator T. Pokój 16 C
•	Rekuperator T. Pokój 17 C
•	Rekuperator T. Pokój 18 C
•	Rekuperator T. Pokój 19 C
•	Rekuperator T. Pokój 20 C
•	Rekuperator T. Pokój 21 C
•	Rekuperator T. Pokój 22 C
•	Rekuperator T. Pokój 23 C
•	Rekuperator T. Pokój 24 C
•	Rekuperator T. Pokój 25 C
•	Rekuperator Poziom 1	(*)	(Poziom Wentylacji Minimalny)
•	Rekuperator Poziom 2	(*)	(Poziom Wentylacji Średni)
•	Rekuperator Poziom 3	(*)	(Poziom Wentylacji Maksymalny)
•	Rekuperator Poziom 0	(*)	(Poziom Wentylacji 0 - Wyłączony)
•	Rekuperator T. Nawiewu 0 C	(Ustawienie wymaganej średniej temperatury wyjściowej z Rekuperatora (wewnętrznej) regulowanej włączeniem i wyłączeniem wew. Wymiennika Rotacyjnego (i wew. grzałką elektryczną jeśli nie została zablokowana))
•	Rekuperator T. Nawiewu 1 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 2 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 3 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 4 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 5 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 6 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 7 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 8 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 9 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 10 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 11 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 12 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 13 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 14 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 15 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 16 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 17 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 18 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 19 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 20 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 21 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 22 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 23 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 24 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 25 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 26 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 27 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 28 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 29 C
•	Rekuperator T. Nawiewu 30 C

(*) Podstawowa obsługa rekuperatorów innych firm może wymagać ingerencji w okablowanie wewnętrzne rekuperatora
Rekuperator Amalva wymaga podłączenia poprzez modułu rozszerzenia (UART) HeatManagera do portu szeregowego (na sterowniku głównym) rekuperatora.

Ponadto można utworzyć w oparciu o Temperatury poszczególnych czujników zdarzenia (programy użytkownika), które mogą być uruchamiane ręcznie lub automatycznie przy zastosowaniu terminarza. Pojawienie się wymaganych temperatur na określonych czujnikach pociąga za sobą zmiany stanów wyjść sterujących do sterowania pomp (sygnalizacji stanu urządzeń) i innych urządzeń, które mają wpływ na temperatury danych czujników tak by uzyskać maksymalnie bezobsługowe i zautomatyzowane działanie wszystkich elementów systemu ogrzewania i wentylacji.

Kontakt
iSys
www.isys.pl
biuro@isys.pl