Termostaty (*)

Moduł termostatu zawiera w sobie także moduł ściemniacza.
Sterownik Pomieszczeń może sterować i odbierać sygnały z maksymalnie 4 termostatów. Termostaty są samodzielnymi urządzeniami, które po zaprogramowaniu progów Txmin i Txmax przez Sterownik Pomieszczeń same kontrolują temperaturę w obszarze działania (pomieszczeniu) i w zależności od temperatury w odniesieniu do progów Txmax, Txmin:
1. włącza przekaźnik (COLD) dla Tx<Txmin (+/- Thist). Dodatkowo Sterownik pomieszczenia uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Min)" zaprogramowane przez aplikację e-House.
2. Wyłącza przekaźniki (COLD i HOT) dla Txmin=<Tx=<Txmax (+/- Thist) , Dodatkowo Sterownik pomieszczenia uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Ok)" zaprogramowane przez aplikację e-House.
3. Wlącza przekaźnik (HOT) dla Tx>Txmax (+/- Thist), Dodatkowo Sterownik pomieszczenia uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Max)" zaprogramowane przez aplikację e-House.

Styki przekaźników mogą pracować w sieci 230V włączając urządzenie o mocy do 500W. Napięcia progowe są pamiętane do czasu zaprogramowania nowych ustawień przez system e-House. Po podłączeniu urządzenia grzewczego w obwód wyjściowy styków przekaźnika (COLD) oraz urządzenia chłodzącego w obwód wyjściowy styków przekaźnika (HOT) termostat dąrzy do utrzymania temperatury w pomieszczeniu w przedziale między progami (Tmin,Tmax). Parametrami wejściowymi są 2 progi Tmin,Tmax oraz okno histerezy.
Wartość histerezy przesuwa progi zadziałania termostatu w zależności od tego, czy temperatura rośnie czy maleje tworząc "okna" o środku w punktach Tmin i Tmax.
Wartości temperatury przy uruchomieniu zdarzeń oraz przekaźników w uwzględnieniu wartości histerezy.
1. Wzrost temperatury od wartości początkowej Tx<Txmin-Txhist: (Włączony przekaźnik COLD i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Min)"):
przy temperaturze Tx=>Txmin+Txhist wyłączone są oba przekaźniki (COLD i HOT) i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (OK)",
Przy temperaturze Tx=>Txmax+Txhist włączone zostaje przekaźnik (HOT) i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Max)".
2. Spadek temperatury od wartości początkowej Tx>Txmax+Txhist: (Włączony przekaźnik HOT i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Max)"):
Przy temperaturze Tx<=Txmax-Txhist wyłączone zostają oba przekaźniki (HOT i COLD) i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (OK)",
Przy temperaturze Tx<=Txmin-Txhist włączone zostaje przekaźnik (COLD) i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Min)".

Wartość histerezy musi być mniejsza od (Txmax-Txmin)/2 tak, aby oba okna się nie nakładały na siebie.
Pomiar temperatury przez termostat jest ciągły. Oznacza to, że stany przekaźników są natychmiast zmieniane po przejściu przez jeden z prógów. Natomiast Sterownik Pomieszczenia odczytuje temperaturę z termostatów co minutę, więc zdarzenia uruchamiane po przejściu przez próg mogą być opóźnione o max 1 minutę a w najgorszej sytuacji gdy zmiany temperetury są bardzo szybkie zdarzenie wykonywane przez sterownik pomieszczenia może nie zostać wykonane jeśli zostało w między czasie wykryte następne przejście przez próg.

Ściemniacze

Sterownik Pomieszczeń może sterować i odbierać sygnały z maksymalnie 4 ściemniaczy. Ściemniacze są samodzielnymi urządzeniami, które po zaprogramowaniu progów Lxmin, i Lxmax przez Sterownik Pomieszczeń same kontrolują oświetlenie w obszarze działania (pomieszczeniu) i w zależności od poziomu oświetlenia w odniesieniu do progów Lxmax, Lxmin:
1. Zmniejsza moc dostarczoną do oświetlenia lub wyłącza oświetlenie jeśli jest wystarczający poziom światła dla Lx>Lxmax + Lhist. Dodatkowo Sterownik Pomieszczenia uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Max)" zaprogramowane przez aplikację e-House.
2. Zwiększa moc dostarczoną do oświetlenia  dla Lx<Lxmin - Lhist. Dodatkowo Sterownik pomieszczenia uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Min)" zaprogramowane przez aplikację e-House.
3. Reguluje poziom oświetlenia, aby utrzymać je w zakresie Lxmin (+/- Lhist) =<Lx=<Lxmax (+/- Lhist). Dodatkowo Sterownik pomieszczenia (przy przejściu przez próg) uruchamia zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Ok)" zaprogramowane przez aplikację e-House.

Do wyjścia ściemniacza, którego elementem regulującym jest triak można podłączyć żarówki o łącznej mocy 100W/230V. Napięcia progowe są zapisane w pamięci EEPROM sciemniacza pamiętane do czasu przeprogramowania progów zadziałania sciemniacza. Po podłączeniu oświetlenia w obwód wyjściowy sciemniacza (sterowany triakiem) sciemniacz dąrzy do utrzymania oświetlenia w pomieszczeniu w przedziale między progami (Lmin,Lmax). Parametrami wejściowymi są 2 progi Lmin,Lmax oraz okno histerezy.
Wartość histerezy przesuwa progi zadziałania sciemniacza w zależności od tego czy poziom oświetlenia rośnie czy maleje tworząc "okna" o środku w punktach Lmin i Lmax.
Wartości progów poziomu oświetlenia w uwzględnieniu wartości histerezy i kierunku zmiany.
1. Wzrost oświetlenia od wartości początkowej Lx<Lxmin-Lxhist (Zbyt ciemno):
przy poziomie oświetlenia Lx=>Lxmin+Lxhist utrzymanie poziomu oświetlenia i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (OK)" (w momencie przejścia przez próg):
2. przy poziomie oświetlenia Lx=>Lxmax+Lxhist zmniejszanie poziomu oświetlenia i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Max)":

2. Spadek poziomu oświetlenia od wartości początkowej Lx>Lxmax+Lxhist (Zbyt jasno):
przy poziomie oświetlenia Lx<=Lxmax-Lxhist regulator stabilizuje poziom oświetlenia  w zakresie (Lmin,Lmax) i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (OK)" w aplikacji e-House (jednorazowo przy przejściu przez próg).
przy poziomie oświetlenia Lx<=Lxmin-Lxhist zwiększanie poziomu oświetlenia i uruchomione zdarzenie wybrane w polu "Zdarzenie (Min)":

Wartość histerezy musi być mniejsza od (Lxmax-Lxmin)/2 tak, aby oba okna się nie nakładały na siebie.
Pomiar oświetlenia przez ściemniacz jest ciągły. Oznacza to, że regulacja poziomu oświetlenia jest natychmiastowa. Sterownik Pomieszczenia natomiast odczytuje poziom oświetlenia ze ściemniaczy co minutę, więc zdarzenia uruchamiane po przejściu przez próg mogą być opóźnione o max 1 minutę, a w najgorszej sytuacji, gdy zmiany poziomu oświetlenia są bardzo szybkie zdarzenie wykonywane przez sterownik pomieszczenia może nie zostać wykonane jeśli zostało w między czasie wykryte kolejne przejście przez próg.

Dodatkowo ściemniacze są wyposażone w dwa przyciski (+,-) umożliwiające manualną regulację oświetlenia.
Działanie przycisków zależy od czasu naciśnięcia:
•	Jednorazowe naciśnięcie przycisku (+) - Powolne zwiększanie do maksymalnego poziomu oświetlenia (może być zatrzymane poprzez ponowne naciśnięcie przycisku + lub -).
•	Jednorazowe naciśnięcie przycisku (-) - Powolne zmniejszanie do minimalnego poziomu oświetlenia (może być zatrzymane poprzez ponowne naciśnięcie przycisku + lub -).
•	Przyciśnięcie przycisku dłużej niż 1s (+) - zwiększanie progów (Lxmin,Lxmax) regulacji oświetlenia o jednakową wartość, aż do zwolnienia przycisku.
•	Przyciśnięcie przycisku dłużej niż 1s (-) - zmniejszanie progów (Lxmin,Lxmax) regulacji oświetlenia o jednakową wartość, aż do zwolnienia przycisku.