Konfiguracja Sprzętowa systemu eHouse.
Wszystkie urządzenia systemu eHouse pracują na jednej magistrali (RS-485). Tylko urządzenia systemu eHouse mogą pracować na  magistrali. Magistrala ta jest podłączona do konwertera (RS-232 / RS-485). Konwerter przekształca sygnały (TX, RX) RS-232 z komputera na różnicowe (TX+, TX-, RX+, RX-) pozwalające uzyskać bardzo duży zasięg i zapewniają poprawny transfer danych nawet przy zastosowaniu okablowania długości kilku kilometrów i maksymalnej prędkości 115200. Konwerter pracuje w trybie full duplex niezależne linie nadawania i odbioru co wyklucza możliwość wystąpienia kolizji na magistrali systemu eHouse. Ponieważ do konwertera możliwe jest podłączenie maksymalnie 255 urządzeń na magistrali RS-485, w przypadku większej ilości urządzeń magistrala musi być podzielona na odcinki zawierające maksymalnie 254 urządzeń oddzielonych między sobą extenderami linii pozwalającymi na dołączenie kolejnego odcinka zawierającego następne 255 urządzenia. Na obu końcach każdej pary lini stosuje się terminatory (rezystor 120 OM).

System e-House umożliwia użycie do 60000 urządzeń na jednej magistrali, które muszą mieć unikalne adresy. Każde urządzenie posiada 2 bajtowy adres składający się z dwóch składników ADRH i ADRL. Każde urządzenie jest fabrycznie programowane z domyślnym adresem dla danej grupy układów (np. dla alarmu (85,85) a dla kontrolera pomieszczeń (55,55), dla sterownika ogrzewania (1,1), dla Sterownika urządzeń zewnętrznych i systemu zabezpieczeń (2,1)). Urządzenia należy więc dołączać do układu pojedyńczo od razu zmieniając adres domyślny na inny (najlepiej tylko składową ADRL). ADRH i ADRL nie mogą zawierać liczby 0,255,254,253,252,251, gdyż są one zarezerwowane do wewnętrznych funkcji systemu np. adresowanie grupy urządzeń.

Magistrala RS-485 składa się z 4 linii sygnałowych RX+,RX-,TX+,TX- oraz 4 zasilających 2* GND i 2* 5V do zasilania urządzeń małej mocy. Kabel zastosowany do rozprowadzenia magistralii po wszystkich pomieszczeniach to standardowy kabel komputerowy  UTP-8 (8 żył).  Dodatkowo zastosowano 3 żyłowy kabel elektryczny np 3*1.5mm2 do rozprowadzenia zasilania (+5V,GND,+12V) wyprowadzony z komputera, dla bezpieczeństwa przez bezpieczniki topikowe (10A dla 5V, 5A dla 12V) zabezpieczające przed uszkodzeniem zasilacza (pobór mocy ok 110W).W przypadku konieczności uzyskania większej mocy należy wybrać komputer z większym zasilaczem np. 350W lub wykonać bilans potrzebnej mocy dla komputera i zwiększyć odpowiednio bezpieczniki. Można też podzielić magistralę zasilającą na 2 lub więcej odcinków i każdy odcinek zasilać niezależnie z innego komputera lub zastosować zewnętrzny zasilacz, łącząc ze sobą masy zasilaczy. Należy pamiętać że pobór mocy może różnić się znacznie w zależności od trybu pracy każdego urządzenia. W każdym przypadku należy zapewnić dobrą wentylację komputera (nie umieszczać go w szafkach i nie zakrywać wentylatorów, gdyż może to uszkodzić zasilacz lub w najlepszym wypadku uaktywniać zabezpieczenia termiczne i odcinać zasilanie. 
Istnieją dwa sposoby zasilania sterowników głównych:
1. napięciem 12-14V przez wewnętrzny stabilizator i wtedy odłącza się przewód zasilający (+5V na wejściu RoomManagera, ExternalManagera, HeatManagera) oraz dwa przewody +5V na złączu RJ-45. Nie odłącza się tylko przewodów +5V podłączonych do konwertera RS232-RS485. Przekaźniki są zasilane napięciem +5V. Istnieje możliwość zamówienia modułu przekaźników na napięcie 12V.
2. odłączyć zasilanie +12V przy wejściu na RoomManager, ExternalManager, HeatManager i stosować tylko zasilanie 5V. Drugie rozwiązanie jest jednak gorsze gdyż otrzymujemy mniejszą dokładność pomiaru danych z czujników analogowych ze względu na spadek napięcia na przewodach zasilających +5V.
Przy projektowaniu zasilania należy pamiętać że większość czujek alarmowych jest zasilana napięciem 12V.

W przypadku konieczności rozprowadzenia kabla na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach zalecane jest zastosowanie dodatkowo rury osłonowej PE o średnicy dobranej tak, by umieścić w nim oba kable.

Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji najlepiej opracować projekt zawierający rozmieszczenie poszczególnych urządzeń (alarmy, kontrolery pomieszczeń, czujniki, moduły wykonawcze oraz nadanie im nazw (unikalnych, krótkich i jednoznacznych)) oraz projekt rozmieszczenia okablowania co ułatwi ewentualną naprawę w przypadku późniejszych problemów z systemem (przewiercenie kabli itd.).
Kable najlepiej umieszczać w stanie surowym budynku mieszkalnego przed położeniem tynków i przyjmując wersję maksymalistyczną (z dużym zapasem), co pozwoli zastąpić kable w przypadku awarii lub wykorzystać je w przypadku podłączenia nowych urządzeń. Podwojenie strategicznej części kabli w odstępie kilkunastu centymetrów też jest bardzo rozsądne, gdyż w przypadku awarii okablowania nie trzeba będzie kuć ścian, aby zlokalizować usterkę, a można poprostu zastąpić segment okablowania innym.

Zaleca się zastosowanie UPS podłączonego do komputera PC będącego serwerem aplikacji eHouse i niezależnie włączenie prostownika 12V z akumulatorem 12V oddzielonego od zasilacza lini zasilającej +12v diodą. Analogicznie między linię zasilacza PC +12V a linię zasilającą należy również włączyć diodę.
Zastosowanie akumulatora 12V pozwoli na podtrzymanie zasilania RoomManagerów, ExternalManagera, czujek alarmowych zasilanych napięciem +12V oraz urządzeń sygnalizujących alarm. Moduły przekaźników są zasilane napięciem +5V co oznacza, że będą one wyłączone w przypadku braku zasilania.

Kontakt
iSys
http://www.isys.pl
biuro@isys.pl