Opis wyprowadzeń RoomManager, ExternalManager, HeatManager 
rev. 6 dla procesora 18F8723 	01.01.2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wejścia Cyfrowe - gniazdo IDC-16 pin męskie  (J3)

Wszystkie wejścia cyfrowe są połączone przez drabinkę rezystorów 10k do +5V (Pull Up).
Włączniki lub czujniki NC (normalnie zamknięty)  podłączone wejścia n i do masy układu. Otwarcie włącznika jest traktowane jako uaktywnienie linii.
1 	INT2	Przerwanie 2 (wejście Cyfrowe) (kwadratowe pole do lutowania i strzałka na gnieździe) 	
2	INT3	Przerwanie 3 (wejście Cyfrowe)
3	INT1	Przerwanie 1 (wejście Cyfrowe)
4 	INT4 	Przerwanie 4 (wejście Cyfrowe)
5	INT5	Przerwanie 5 (wejście Cyfrowe)
6	IN1	Wejście Cyfrowe 1
7	IN2	Przerwanie 6 (wejście Cyfrowe)
8	INT6	Wejście Cyfrowe 2
9	IN3	Przerwanie 7 (wejście Cyfrowe)
10	INT7	Wejście Cyfrowe 3
11	GND	Masa (0V)
12	GND	Masa (0V)
13	IN4	Wejście Cyfrowe 4
14	VCC	Napięcie Zasilania (+5V)
15	IN5	Wejście Cyfrowe 5
16	FL_CLR 	Kasowanie Firmwaru  (aktywny 0V)

Złącze Wejść Analogowych - gniazdo IDC-20 Pin męskie (J4)

Wszystkie wejścia analogowe są połączone przez drabinkę rezystorów 10k do +5V (Pull Up)
Wszystkie wejścia analogowe realizują pomiar napięcia wejściowego względem masy układu. Czujniki temperatury LM335 łączy się między masą a wejściem. Trzeci pin ADJ (regulacja) niewykorzystany można odłamać.
1	GND	Masa Układu (Wspólny dla czujników analogowych - temperatury i oświetlenia)
2	GND	Masa Układu
3	AN1	Wejście Analogowe 1 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik oświetlenia (fototranzystor))
4	AN2	Wejście Analogowe 2 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik temperatury 1 (LM335))
5	AN3	Wejście Analogowe 3 (0,VCC) (Nie używać jeśli podłączony jest czujnik temperatury 2 (LM335))
6	AN4	Wejście Analogowe 4 (0,VCC)
7	AN5	Wejście Analogowe 5 (0,VCC)
8	AN6	Wejście Analogowe 6 (0,VCC)
9	AN7	Wejście Analogowe 7 (0,VCC)
10	AN8	Wejście Analogowe 8 (0,VCC)
11	AN9	Wejście Analogowe 9 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
12	AN10	Wejście Analogowe 10 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
13	AN11	Wejście Analogowe 11 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
14	AN12	Wejście Analogowe 12 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
15	AN13	Wejście Analogowe 13 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
16	AN14	Wejście Analogowe 14 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
17	AN15	Wejście Analogowe 15 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
18	AN16	Wejście Analogowe 16 (0,VCC)	Tylko dla HeartManagera, Nie podłączać w innych przypadkach
19	VCC (wyjście +5V stabilizowane)	Do ewentualnego zasilania opcjonalnych modułów analogowych
20	VCC (wyjście +5V stabilizowane)

Złącze wyjść cyfrowych - gniazdo IDC-40 pin męskie  (J5)

Wszystkie wyjścia OUTxx są typu Open Collector (OC) maksymalny zalecany prąd wyjściowy 100mA, maksymalne napięcie 20V, wystarczające do sterowania przekaźnikami.
1 	VCCDRV	Napięcie Zasilania przekaźników (+5V niezależne od zasilania RoomManagera) do zabezpieczenia przeciw przepięciowego
2	VCCDRV  --||--
3	OUT1	Wyjście Cyfrowe	1
4	OUT2	Wyjście Cyfrowe	2	
5	OUT3	Wyjście Cyfrowe	3	
6	OUT4	Wyjście Cyfrowe	4	
7	OUT5	Wyjście Cyfrowe	5	
8	OUT6	Wyjście Cyfrowe	6	
9	OUT7	Wyjście Cyfrowe	7	
10	OUT8	Wyjście Cyfrowe	8	
11	OUT9	Wyjście Cyfrowe	9	
12	OUT10	Wyjście Cyfrowe	10	
13	OUT11	Wyjście Cyfrowe	11	
14	OUT12	Wyjście Cyfrowe	12	
15	OUT13	Wyjście Cyfrowe	13	
16	OUT14	Wyjście Cyfrowe	14	
17	OUT15	Wyjście Cyfrowe	15	
18	OUT16	Wyjście Cyfrowe	16	
19	OUT17	Wyjście Cyfrowe	17	
20	OUT18	Wyjście Cyfrowe	18	
21	OUT19	Wyjście Cyfrowe	19	
22	OUT20	Wyjście Cyfrowe	20	
23	OUT21	Wyjście Cyfrowe	21	
24	OUT22	Wyjście Cyfrowe	22	
25	OUT23	Wyjście Cyfrowe	23	
26	OUT24	Wyjście Cyfrowe	24	
27	OUT25	Wyjście Cyfrowe	25	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
28	OUT26	Wyjście Cyfrowe	26	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
29	OUT27	Wyjście Cyfrowe	27	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
30	OUT29	Wyjście Cyfrowe	28	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
31	OUT29	Wyjście Cyfrowe	29	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
32	OUT30	Wyjście Cyfrowe	30	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
33	OUT31	Wyjście Cyfrowe	31	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
34	OUT32	Wyjście Cyfrowe	32	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
35	OUT33	Wyjście Cyfrowe	33	Zarezerwowane (przyszłe zastosowania)
36	OUT34	Wyjście Cyfrowe	34 (Dioda Sygnalizacyjna 2)
37	OUT35	Wyjście Cyfrowe	35 (Dioda Sygnalizacyjna 1)	
38	CPP3	Wyjście Cyfrowe	(PWM modulacja szerokości impulsów) do drivera ściemniacza 3 	
39	CPP2	Wyjście Cyfrowe	(PWM modulacja szerokości impulsów) do drivera ściemniacza 2
40	CPP1	Wyjście Cyfrowe	(PWM modulacja szerokości impulsów) do drivera ściemniacza 1

Złącza 2 pinowe (czujniki Temperatury T1, T2) J7,J8

Złącze 4 pinowe (Zasilanie) J2

1 	Wyjście +5V (Z wewnętrznego stabilizatora RM, EM, HM), nie podłączać do magistrali +5V ani do VCCDRV (przy złączu 40 pinowym).
2	GND (0V)
3	GND
4	Zasilanie +12V (wejście stabilizatora 5v) Zasilanie RM, EM, HM.

Złącze RJ-45 komunikacja (J1)

1	GND	(0V)
2	GND
3	VCC	(+5V) Wyjście stabilizatora przy zasilaniu 12V należy odciąć ten przewód.
4	VCC	(+5V) Wyjście stabilizatora przy zasilaniu 12V należy odciąć ten przewód.
5	TX+	Wyjście różnicowe - nadawanie (+) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wyjściami TX+ w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
6	TX-	Wyjście różnicowe - nadawanie  (-) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wyjściami TX- w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
7	RX+	Wejście różnicowe - odbiór       (+) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wejściami RX+ w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.
8	RX-	Wejście różnicowe - odbiór        (-) interfejsu RS-485 połączone ze wszystkimi wejściami RX- w sterownikach (RoomManager, ExternalManager, HeatManager), poprzez rozgałęzienie w module przekaźników.

Linie Tx+, RX+, TX-, RX- muszą być łączone szeregowo (nie w gwiazdę lub zamkniętą pętlę), na początku i końcu zakończone terminatorami - rezystorami 120 omów na każdej parze linii  (TX+, TX-) i (RX+, RX-), aby zabezpieczyć przed odbiciami sygnału.

Złącze 10 pinowe męskie SIP-10 Interfejs szeregowy RS232 - UART 2 (J6)

1	GND 		(0V)
2	VCC 		(+5V) Wyjście stabilizowane z HM, RM, EM do zasilania modułów podłączanych do tego złącza (BlueTooth, InputExtender)
3	RX2  		wejście odbiorcze UART 2 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) do podłączenia do wyjścia nadawania TX w modułach BlueTooth, InputExtender, Rekuperator itd.)
4	TX2  		Wyjście nadawcze UART 2 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) do podłączenia do wejścia odbioru RX w modułach BlueTooth, InputExtender, Rekuperator itd.)
5	RX   		Wejście odbiorcze UART 1 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) Nie podłączać  (wykorzystane dla magistrali RS-485)
6	TX   		Wyjście nadawcze UART 1 (rs232 w zakresie napięć 0..5V) nie podłączać  (wykorzystane dla magistrali RS-485)
7	RX2IN		Wejście odbiorcze UART 2 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086 
8	TX2OUT		Wyjście nadawcze UART 2 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086 
9	RX1IN		Wejście odbiorcze UART 1 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086
10	TX1OUT		Wyjście nadawcze UART 1 (w standardzie rs232C) jeśli wlutowany jest układ max3232 zamiast max3086

HeartManager 

Złącze J4 - Wejścia analogowe (IDC-20) Opis wejść do podłączenia czujników temperatury (LM335)

Czujnik Temperatury		Nr wejścia ANx		Opis
ADC_KOMINEK_PLASZCZ		5		Płaszcz kominka czujnik 1
ADC_KOMINEK_PLASZCZ2 		7		Płaszcz kominka czujnik 2
ADC_KOMINEK_KONVEKCYJNE 	6		Nad kominkiem w powietrzu (ok centymetr od rury kominowej)     (sterowanie pompą kominka)
ADC_GWC				4		Gruntowy wymiennik ciepła (do ew podłączenia wejścia rekuperatora)	(sterowanie wentylacją)
ADC_RECU_IN				13		Wejście rekuperatora (w przewodzie wentylacyjnym pobierającym czyste powietrze)
ADC_RECU_OUT			14		Wyjście Rekuperatora (w przewodzie wentylacyjnym zasilającym dom w ciepłe powietrze)
ADC_NAGRZEWNICA			15		Nagrzewnica wodna w obwodzie wentylacji lub do instalacji CO (sterowanie zaworem trójdrożnym)
ADC_RECU_WYCIAG			16		Wejście brudnego powietrza rekuperatora (wyciąg lokalizacja w przewodzie wentylacyjnym)	
ADC_POK				8		Temperatura Pokojowa (nie używane dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)
ADC_SOLAR				10		Temperatura w kolektorze słonecznym (najwyższy punkt) (sterowanie pompą solarów)
ADC_ZEWNETRZNA_PN		9		Temperatura zewnętrzna PN (nie używane, dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)
ADC_ZEWNETRZNA_PD		2		Temperatura zewnętrzna PD (nie używane, dane pobierane są z zaprogramowanego czujnika w RoomManager'ze)
ADC_BANIAK_DOL			12		Temperatura dolna zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_BANIAK_SRODEK		1		Temperatura środkowa zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_BANIAK_GORA	  		3		Temperatura górna zasobnika - bufora ciepła (do sterowania procesem ogrzewania)
ADC_KOCIOL				11		Temperatura wody w kotle - rura wylotowa (do sterowania pompą kotła)

Złącze J5 - Opis wyjść cyfrowych HeartManagera

Wyjścia sterujące	Wyjście OUT..	Wyprowadzenie J5	Opis
KOCIOL_POMPA		RE5 		8		wlaczenie pompy kotla
KOMINEK_POMPA		RD3 		1		wlaczenie pompy kominka
NAGRZEWNICA_POMPA	RD7 		6		wlaczenie pompy nagrzewnicy
PODAJNIK_OVERLOAD		RE6 		7		nadrzedne sterowanie podajnikiem z pominieciem sterowania przez kociol
SOLAR_POMPA		RE2 		17		sterowanie pompy kolektora słonecznego
GRZANIE_PLUS		RD2 		2 		regulacja grzania nagrzewnicy plus (sterowanie zaworem trójdrożnym)
GRZANIE_MINUS		RD1 		3 		regulacja grzania nagrzewnicy minus (sterowanie zaworem trójdrożnym)
FREE_TO_USE2		RH1 		19
KOCIOL_POWER		RD0 		4		wyłączenie zasilania kotła
PODAJNIK_CONTROL_ENABL   RE7 		5		zablokowanie sterowania podajnika z kotła
NOT_USED_SO_FAR		RD4 		IN3 		Złącze wejść cyfrowych (J3)
NOT_USED_SO_FAR2		RD5 		IN2 		Złącze wejść cyfrowych (J3)
WENT_WENTYLATOR_GWC	RH3 		21		Włączenie wentylatora wspomagającego Gruntowego Wymiennika Ciepła
WENT_CHLODNICA		RJ4 		14		Włączenie pompy chłodnicy/Nagrzewnicy w układzie wentylacji 
WENT_GWC			RJ5 		15		Włączenie GWC gruntowego wymiennika ciepła
SILOWNIK_RECU_PLUS	RD4 		IN3		Siłownik plus regulacji przepływem powietrza z czerpni (GWC-z zewnątrz) - Złącze wejść cyfrowych (J3)
SILOWNIK_RECU_MINUS	RD5 		IN2		Siłownik minus regulacji przepływem powietrza z czerpni (GWC-z zewnątrz) - Złącze wejść cyfrowych (J3)
BYPAS_NAGRZEWNICY_PLUS	RD6 		IN1		Ominięcie nagrzewnicy rekuperatora  					- Złącze wejść cyfrowych (J3)
BYPAS_NAGRZEWNICY_MINU RD7 		6		Ominięcie nagrzewnicy rekuperatora
//////////////////////////////////////
WENTYLATOR_WSPOMAGAJACY_RECU RE3			//zwiekszenie ciagu recu przy gwc
WENTYLATOR_KOMINKA	RJ1				nawiew powietrza do kominka
ALARM_SOLAR		RJ6				sygnalizacja przegrzania solara
RECU_WLACZENIE		RJ5    				wlaczenie /  wylaczenie zasilania recu